Proforma Fatura Talep Formu — Doğubayazıt DH Chiller Yenileme
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI — DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
PROFORMA FATURA TALEP FORMU
Chiller Yenileme ve Plakalı Eşanjörlü Primer-Sekonder Devre Tesisi İşi — Doğubayazıt / AĞRI
	FORMUN AMACI
Aşağıda teknik özellikleri belirtilen malzemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat ve rayiç listelerinde yer almadığından, 4734 sayılı Kanun kapsamında yaklaşık maliyet tespitine esas olmak üzere özel fiyat (proforma) araştırması yapılmaktadır.
Bu form, firmanızca doldurulup kaşe ve imza ile onaylanarak idaremize iletildiğinde PROFORMA FATURA hükmündedir.



FİRMA BİLGİLERİ
	Firma Unvanı:
	
	Vergi Dairesi / No:
	

	Adres:
	
	Telefon / E-posta:
	

	Yetkili Adı Soyadı:
	
	Proforma Tarihi:
	

	Proforma No:
	
	Teklif Geçerlilik Süresi:
	

	Teslim Süresi:
	
	Teslim Şekli:
	



TEKLİF EDİLEN MALZEMELER
	S.No
	Malzeme Adı ve Teknik Özellikleri
	Birim
	Miktar
	Birim Fiyat (TL)
	Tutar (TL)

	1
	HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER)
Nominal soğutma kapasitesi: 600 kW (35 °C dış hava, 12/7 °C su, deniz seviyesi standart şartlarında).
Saha şartlarında garanti kapasite: 1.650 m rakım, %40 propilen glikol, 9,5/4,5 °C rejimde en az 500 kW.
Kompresör: Scroll tipi. En az 2 (iki) adet bağımsız soğutucu akışkan devresi. Bir kompresör devre dışı kaldığında toplam kapasitenin en az %75'i sağlanacaktır.
Kapasite kontrolü kademeli olacak; asgari kapasite kademesi toplam kapasitenin %25'ini geçmeyecektir.
Soğutucu akışkan: ODP = 0 ve GWP ≤ 750 (R-32, R-454B veya eşdeğeri).
Kondenser: Bakır boru–alüminyum kanatlı (korozyona karşı kaplamalı) veya mikrokanal. Fanlar aksiyel, devir kontrollü.
Emniyet donanımı: Akış anahtarı (flow switch), evaporatör elektrikli donma koruma ısıtıcısı, düşük akışkan çıkış sıcaklığı koruması, pompa-kompresör kilitlemesi (interlock), HP/LP presostatları.
Kontrol: Mikroişlemci esaslı, Türkçe menülü panel; Modbus veya BACnet ile BMS haberleşmesi.
Besleme: 400 V / 3F / 50 Hz. Pano koruma sınıfı IP54 ve üzeri.
SERTİFİKA: Cihazın kapasite ve verim değerleri EUROVENT sertifikalı olacaktır. Eurovent sertifika numarası teklifte belirtilecektir.
Cihazın yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi dahildir.
	Adet
	1
	
	

	2
	CONTALI PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ
Kapasite: 500 kW (430.000 kcal/h).
Primer taraf: %40 propilen glikol + su, giriş/çıkış 4,5 / 9,5 °C, debi 92 m³/h, azami basınç kaybı 50 kPa.
Sekonder taraf: Su, giriş/çıkış 12 / 7 °C, debi 86 m³/h, azami basınç kaybı 50 kPa.
Yaklaşım sıcaklığı (approach): en fazla 2,5 °C.
Tip: Contalı, sökülebilir ve temizlenebilir plakalı. Lehimli tip kabul edilmez.
Plaka: AISI 316 paslanmaz, kalınlık 0,5 mm.
Conta: EPDM (glikol uyumlu). NBR conta kabul edilmeyecektir.
Gövde: ST 37-2 çelik, epoksi boyalı. Gerdirme saplamaları en az 8.8 kalite, galvanizli.
Çalışma basıncı: PN16. Bağlantı: DN125 flanşlı (her iki taraf).
Şase, en az %20 oranında ilave plaka takılabilecek boyda olacaktır.
Kapalı hücreli elastomerik izolasyon dahil. Yerinde temini ve montajı.
	Adet
	1
	
	

	3
	İNHİBİTÖRLÜ PROPİLEN GLİKOL (KONSANTRE)
Endüstriyel HVAC/chiller uygulamaları için üretilmiş, korozyon önleyici inhibitör katkılı propilen glikol.
Konsantrasyon: %100 (konsantre). Demineralize su ile sahada hacimce %40 oranında karıştırılacaktır.
Otomotiv antifrizi ve silikat esaslı ürünler kabul edilmeyecektir.
Ürün güvenlik bilgi formu (MSDS), teknik föy ve donma eğrisi tablosu teklife eklenecektir.
Ambalaj ve nakliye dahil.
	Litre
	≈ 500
	
	

	4
	GLİKOL TAKVİYE (BESLEME) ÜNİTESİ
Kapalı devre glikollü sistemin basınç düşmesi hâlinde otomatik olarak hazır karışım ile takviye yapan ünite.
Tanklı ve pompalı, tank hacmi en az 200 litre.
Basınç şalteri ile otomatik devreye girme, kuru çalışma koruması, seviye göstergesi ve manometre.
Tank ve ıslak aksam glikol ile uyumlu malzemeden olacaktır.
Sisteme saf su ile takviye yapılmasını önleyecek şekilde tesis edilecektir.
Yerinde temini, montajı ve devreye alınması dahil.
	Adet
	1
	
	

	ARA TOPLAM (KDV Hariç)
	
	

	
	
	

	GENEL TOPLAM
	
	


TEKLİFE EKLENECEK BELGELER
	CHILLER İÇİN ZORUNLU BELGELER
1)  EUROVENT SERTİFİKASI — Cihazın kapasite ve verim değerleri Eurovent sertifikalı olacak; sertifika örneği ve sertifika numarası teklife eklenecektir. Eurovent sertifikası bulunmayan cihaz teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2)  ÜRETİCİ SEÇİM PROGRAMI ÇIKTISI — Formda belirtilen saha şartlarında (1.650 m rakım, %40 propilen glikol, 9,5/4,5 °C rejim) kapasiteyi gösterir çıktı. Katalog kapasitesi beyanı yeterli sayılmayacaktır.
3)  Teknik katalog, boyut ve ağırlık bilgileri, ses seviyesi beyanı.
4)  Asgari sistem su hacmi ve evaporatör debi aralığı beyanı.
5)  CE uygunluk beyanı.



	DİĞER KALEMLER İÇİN
•  Plakalı eşanjör: Üretici seçim programı çıktısı (plaka sayısı, ısı transfer alanı, her iki taraftaki basınç kaybı ve gövde ölçülerini gösterir), teknik katalog, CE beyanı.
•  Propilen glikol: MSDS (güvenlik bilgi formu), teknik föy ve donma eğrisi tablosu.
•  Glikol takviye ünitesi: Teknik katalog ve boyut bilgisi.


TEKLİF ŞARTLARI
1. Fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsinden verilecek, KDV hariç olarak yazılacak, KDV oranı ayrıca belirtilecektir.
2. Fiyatlara nakliye, iş yerinde teslim, montaj ve devreye alma bedelleri dahil edilecektir. K.D.V Müteahhit karı hariçtir.
3. Malzemeler, işin yapılacağı Doğubayazıt / AĞRI mahalline teslim edilecektir. Mahal rakımı yaklaşık 1.650 m olup, cihaz seçiminde bu husus dikkate alınacaktır.
4. Chiller için asgari 2 (iki) yıl garanti ve 10 (on) yıl yedek parça temin taahhüdü verilecektir.
5. Glikol miktarı, sistem hacmi hesabı tamamlandığında kesinleştirilecek olup, bu formdaki miktar tahminidir. Birim fiyat üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Bu form yaklaşık maliyet tespitine esas fiyat araştırması amacıyla düzenlenmiş olup, idare için herhangi bir bağlayıcılığı ve alım taahhüdü yoktur.
Firma Kaşesi ve Yetkili İmza
_______________________________________
Sayfa  / 
